## Slide 2: גלגל אנטילה

## Slide 5: משאבת דסקיות

## Slide 7: משאבת דסקיות

## Slide 9
משאבה טבולה לביוב

## Slide 10
מכונה המטעינה את הנוזל הזורם דרכה באנרגיה.
לב המכונה הוא מאיץ, גוף מסתובב מורכב מתעלות סימטריות סביב הציר.
כאשר המאיץ מופעל, הנוזל הזורם דרכו נטען באנרגיה מהירותית – בזכות הכוח הצנטריפוגלי.
משאבה צנטריפוגלית

## Slide 11
משאבה צנטריפוגלית

## Slide 15
משאבה צנטריפוגלית רב דרגתית

## Slide 16
משאבה צנטריפוגלית

## Slide 17
V1
V2
H=
V²2-V²1
2g
g=9.81
V2= n×
π×D
60
V=√2gH

## Slide 18
ארבעת הנתונים המאפיינים משאבה צנטריפוגלית
      Q = ספיקה
      H = עומד
      P = הספק
      η = נצילות (יעילות)

## Slide 19
Qספיקה =
יחידת נפח העוברת ביחידת זמן.
יחידות מקובלות:
  מק"ש - m³/h
        ליטר/דקה - L/min
        ליטר/שנייה - L/s
      גלון /דקה - GPM

## Slide 20
מושגי ספיקה
ספיקה נומינלית – ספיקה נדרשת
ספיקה אופטימאלית – ספיקה ביעילות מירבית
ספיקה מרבית – ספיקה מקסימאלית
הספיקה נמדדת באמצעות :
מדי מים מסוגים שונים
מדידה נפחית – מיכלים

## Slide 21: Hעומד =
העומד – יחידה המבטאת את האנרגיה הטעונה בנוזל.
העומד אינו תלוי במסה הניפחית של הנוזל להבדיל מלחץ הנמדד באטמוספרות וסימנו – P.
במים העומד ≈ לחץ
P≈H מקדם מסה נפחית γ=1

## Slide 22: P = הספק
הספק = כמות העבודה המושקעת או מתקבלת ביחידת זמן.
ההספק נמדד ביחידות אנרגיה:
=קילו וואט Kw = כ"ס HP
1HP = 0.736 Kw
1Kw = 1.36 HP
ההספק החשמלי הוא צורה אחת פרטית
של ההספק הפיזיקלי.

## Slide 23: η יעילות =
היחס בין ההספק המופק להספק המושקע
מופק P
מושקע P
P יוצא
P נכנס
היעילות נמדדת באחוזים

## Slide 24: n = מהירות סיבוב
מהירות הסיבוב =מספר סיבובים ליחידת זמן.
מהירות הסיבוב נמדדת ביחידות:
RPM = סיבובים \ דקה סל"ד
RPs = סיבובים \ שניה סל"ש

## Slide 25: מהירות של מנוע חשמלי
מהירות המנוע החשמלי תלויה בתדר של מערכת החשמל, ובמספר זוגות הקטבים.
F =50 (Hz) בישראל תדר רשת החשמל -
מכאן נובע שהמהירויות הנפוצות הן:
מס קטבים | P | ישראל50- Hz | ארה”ב - 60 Hz
2 | 1 | 3000 | 3600
4 | 2 | 1500 | 1800
6 | 3 | 1000 | 1200
8 | 4 | 750 | 900

## Slide 26: חישוב ההספק במערכות שאיבה
Q = ספיקה (m³/h)
H = עומד (m)
η = נצילות (%)
P = הספק ( (HP או (Kw)
Q × H
PHP =
270 × η
Q × H
PKw =
367.2 × η

## Slide 27: ההספק הנדרש על ציר המשאבה
P= Q x H× γ ×g
1000 × η
Q = ספיקה ((m³/sec
H = עומד (m)
γ = משקל נפחי (Kg/m³ )
η = נצילות (%)
g =תאוצת הכובד((m²/sec
P = הספק

## Slide 28: N. P.S.H
N =NET=נטו, נקי
P = P0SITIVE =חיובי
S = SUCTION = יניקה
H = HEAD =ראש
עומד יניקה חיובי נקי

## Slide 29
NPSH – נדרש:- עומד חיובי נקי הנדרש לעבודה תקינה של המשאבה.(נתוני יצרן)
NPSH – מצוי:- העומד שמצוי בשטח וניתן לחישוב.
NPSH–נדרשNPSH ≥ מצוי
המשאבה תעבוד תקין.
NPSH–נדרש > NPSH מצוי
המשאבה לא תעבוד תקין.
לא תשאב בכלל או יוצר נזק למשאבה.
NPSH

## Slide 30: - מצוי NPSH חישוב
Hb ברומטרי
H רום טופוגרפי
H∆ בצנרת יניקה
Hv לחץ אדים
P0 הפרש הלחץ

## Slide 31
לוח לחץ אדים
10ºc 0.18 m
ºc 52.0 m 150
ºc 0.30 m 20
ºc 0.70 m 40
ºc 6.00 m 90
ºc 10.0 m 100
ºc 100.0 m170

## Slide 32
דוגמא
משאבה שואבת מהכינרת
צינור השאיבה: קוטר: "10= ø
מקדם חיכוך פלדה: C=100 אורך: מטר L=250
גובה ציר המשאבה: 3 מטר מפני המים
נקודות על עקומת העבודה
ספיקה | 100 | 150 | 200 | 250
עומד | 60 | 50 | 40 | 30
N.P.S.H | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 3.9

## Slide 33
10 – 3.0 – 0.5 – 0.3 = 6.2
6.2 > 2.0
10 – 3.0 – 1.0 – 0.3 = 5.7
5.7 > 2.4
10 – 3.0 – 1.75 – 0.3 = 4.95
4.95 > 2.6
10 – 3.0 – 2.5 – 0.3 = 4.2
4.2 > 3.9
10 – 3.0 – 2.5 – 0.7 = 3.8
3.8 < 3.9
100 | 60 | 2.0
150 | 50 | 2.4
200 | 40 | 2.6
250 | 30 | 3.9
250 | 30 | 3.9